## Zeitaufstellung
Tätigkeiten des BSB (auszugsweise)
Mustertischlerei
Erstübernahme BSB Tätigkeit | Basisauf-wand in Stunden |  | Gesamtaufwand in Stunden |  | Aufwand pro Jahr in Minuten
Komplexitätsfaktor Kf als Multiplikator für Basisaufwand: |  | Kf
Kleinbetriebe |  | 1-2
Betriebe ohne technische Brandschutzeinrichtungen |  | 3-4 |  | zB Kleintischlerei 30 Mitarbeiter, 500 m², zwei Werkstatthallen, Spänelager, Feststoffheizung plus Büro- Annahme Kf3
Betriebe mit technischen Brandschutzeinrichtungen |  | 5-7 |  | zB: Brandmeldeanlagen, Löschanlagen,…
komplexe Betriebsanlagen |  | 8-10
Kf
Durchsicht Einreichung (Brandschutzkonzept), Bescheide, Auflagen, Prüfdokumente, Brandschutzpläne, vor Ort Begehung | 3 | 3 | 9 |  | 540
Erstellen Brandschutzordnung | 4 | 3 | 12 |  | 720
Erstellen Eigenkontrollplan | 4 | 3 | 12 |  | 720
Regelmäßige Tätigkeiten des BSB (auszugsweise) | Zeitaufwand in Minuten |  | Häufigkeit | Abhängigkeit
|  | regelmäßig | min. Anzahl
|  | von - bis | pro Jahr
Brandalarm- und Räumungsübung
Vorbereitung |  | 90 | 1 |  | 90
Durchführung |  | 60 | 1 |  | 60
Nachbereitung |  | 60 | 1 |  | 60
Brandschutzeigenkontrollen auf Basis durchschnittlicher Dokumentations- und Wegzeiten (falls Mängel festgestellt werden, kann sich der angegebene Zeitaufwand erhöhen)
Zustandsabfrage BMA |  | 5 | 12
Sichtkontrolle (ev. Beschädigungen, Lagerungen) Melder |  | 1 | 4 | pro Stück, abhängig von Größe und Zugänglichkeit
Funktion Feuerschutzabschlüsse, Notausgänge |  | 3 | 12 | pro Stück (Annahme 4 BS-Türen) | 144
Sichtkontrolle Feuerlöscher |  | 1 | 4 | pro Stück (Annahme 5 Stück) | 20
Fluchtwege Stiegen, Gänge |  | 4 | 12 | pro Gang bzw. Stiegenhaus | 144
Funktionsprüfung RWA |  | 8 | entspr. TRVB 125 | pro Anlage (Rauchabschnitt); regelmäßig, quartalweise Funktionsprobe
Funktionsprüfung DBA |  | 30 | 4 | pro Stück
Steigleitungen unterscheid. Nass und trocken |  | 5 | 4 | pro Entnahmestelle
Steigleitung Entlüftung |  | 5 | 4 | pro Stück
Steigleitung Beschilderung |  | 2 | 4 | pro Stück
Blitzschutz |  | 5 | 1 | Sichtkontrolle, ansonsten im Rahmen der E-Überprüfung | 5
Gaslöschanlage |  | 5 | täglich/ vierteljährig/ halbjährig | pro Löschbereich
Lagerungen |  | 5 | 12 | pro Lagerort (Annahme 2 Lagerbereiche) | 60
Sicherheitsbeleuchtung |  | 10 | 12 | pro Steuereinheit mit Auslesen
Hinweiszeichen |  | 10 | 4 | pro Nutzungseinheit | 40
Funktionsprüfung Notstromaggregat |  | 30 | 12 | pro Stück
Eigenkontrolle Sprinkleranlagen |  | 30 (15) | 12 | pro Einheit (Umfang gem. ÖNORM F 3072, Sprinklerwart machts wöchentlich/monatlich (überprüfen ob geschehen))
Ex-Bereiche |  | 5 | 12 | pro Ex-Bereich (Spänelager) | 60
Brennbare Ablagerungen |  | 2 | 12 | pro Ablagerungsbereiche (Stäube, Fette, Öle,…) | 24
Heizräume |  | 5 | 12 | pro Heizraum | 60
Lagerung von Druckgasbehältern |  | 10 | 12 | pro Lagerort | 120
Flächen für die Feuerwehr |  | 5 | 12 | pro Standort | 60
Kontrolle Abschottungen, sonstige Feuer- und Rauchabschlüsse |  | 2 | 4 | pro brandabschnittsbildenden Bauteil (2 Brandabschnitte mit je zwei Türen) | 32
Brandschutzklappen (Sichtkontrolle ohne Funktionsprüfung) |  | 2 | 1 | pro Klappe (Eine Klappe zw Spänelager und Heitraum) | 2
Löschwasserentnahmestellen |  | 5 | 4 | pro Entnahmestellen (außerhalb mit Gehzeit)
Administrative Tätigkeiten
Prüfung Vollständigkeit Dokumentation (Brandschutzbuch, Kontrollbücher…) |  | 15 | 12 | pro Begehung (monatliche Begehung) | 180
Dokumentation im Brandschutzbuch |  | bis 30 | 4 | abhängig von der Art der Brandschutzausstattung und Anzahl der Mängel pro Begehung | 120
Veranlassung und Mitwirkung bei periodischen Überprüfungen (behördliche Überprüfungen, Wartungen, Abnahmen, Revisionen,…) |  |  |  | individuell festzulegen (Feuerlöscher Überprüfungen organisieren alle 2 Jahre, Behördentermine koordinieren) | 10
Meldung an nächsten Verantwortlichen |  | 30 | 4 |  | 120
Brandschutzordnung überarbeiten, ausdrucken, verteilen |  | 120 |  | pro BSO pro Änderung (1xjährlich) | 120
Brandschutzordnung nachweislich zur Kenntnis bringen |  | 60 | 1 | pro 50 Personen und Jahr | 60
Prüfung Brandschutzpläne auf Aktualität |  | 30 - 120 | 1 | abhängig von den Änderungen und der Objektgröße | 30
Aufwand pro Jahr in Minuten |  |  |  |  | 3601
Aufwand pro Jahr in Stunden gerundet |  |  |  |  | 60.0167